## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu |  |  |  |  |  |  | Čištění nádrží, kanálů a jímek ČOV a ČS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště |  |  |  |  |  |  | Stokové sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Evidenční číslo |  |  |  |  |  |  | 4. Datum zpracování |  |  |  |  |  | XX.2011 |  |  |  |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |
| 6. Rizika a opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření |  |  |  |  |  |  |  |  | řeší |  |  |  |  |  |  |
|  | OOPP |  |  | technická |  |  |  |  | organizační | právní předpis |  |  |  | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  |  |  |  |  |  |  | 262/2006 Sb. |  |  |  |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  |  |  | detekce plynů |  |  |  |  | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano |  |  | místa úchytu – (vypsat) |  |  |  |  | jistit | 362/2005 Sb. |  |  |  |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností |  |  |  |  |  | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Doba provádění prací |  |  |  |  |  | četnost |  |  |  |  |  | časová náročnost |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dle potřeby, min. 1x denně |  |  |  |  |  | 2 hodiny |  |  |  |  |
| 9. Požadavky na pracovníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet |  | odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zdravotní způsobilost |  |  |  |  |
| Minimálně 3 |  | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |  |  |  |  |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vypnutí médií | - přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zápisy do deníků | - provozní deník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| příkazy k práci | - v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povolení | bez zvláštních povolení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | - v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz - na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ - zajištění ovládání armatur v rozvaděči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Provozovatel ČOV nebo ČS musí předem připravit objekt k čištění, odstavit jej z provozu, vyčerpat vodní obsah čerpadly (která jsou součástí technologického zařízení ČOV, ale která již nejsou schopna zbývající hustý kal z objektu vyčerpat), uvolnit prostor v blízkosti objektu pro umístění speciálních kanalizačních vozidel, zajistit bezpečný přístup na dno objektu a dle potřeby v konkrétních případech zabezpečit objekt proti přístupu nepovolaných osob, - před výjezdem na základně kanalizačního střediska závodu sítě – převzetí pracovního úkolu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, přístrojů, kontrola vybavení pracovního kolektivu OOPP, - odjezd, cesta na pracoviště, převzetí objektu od provozovatele, - v rámci předání objektu k čištění pracovníkům kanalizačního střediska musí zástupce příslušného provozu ČOV nebo ČS seznámit pracovníky určené k provedení čištění se zásadami BOZP platnými v areálu ČOV nebo ČS, v čištěném objektu a v jeho blízkosti, - kontrola nezávadnosti ovzduší otevřených jímek detekčním přístrojem (v případech, kdy hloubka jímky je jejím největším rozměrem), u velkých plochých nádrží, které jsou přístupny větrnému ovzduší, průvanu a povětrnosti nehrozí riziko otravy, udušení a výbuchu. O tom, zda se provede kontrola stavu ovzduší v úrovni dna objektu detektorem však rozhodné mistr nebo vedoucí střediska před zahájením čištění dle konkrétních místních podmínek, - zapnutí přístroje, - proběhnutí testu přístroje, - kontrola funkce, - spuštění přístroje ke dnu objektu nad úroveň kalu nebo odpadní vody, - měřit detektorem minimálně 3 minuty, - sestavení sacího potrubí z jednotlivých savic a jeho napojení na cisternu sacího vozu a napojení hadice na zdroj vody pro potřebu ředění obsahu jímky do čerpatelného stavu, - umístění nasávacího konce sacího potrubí do nejnižšího místa objektu (případně konec savice vhodně posouvat po dnu objektu), uvedení vývěvy sacího vozu do chodu, zahájení čerpání obsahu jímky do cisterny vozidla, za případného ředění obsahu jímky vodou z hadice a za stálého přihrnování kalu k savici, - rozmístění pracovníků na povrchu za účelem hlasového spojení mezi řidičem vozidla a pracovníky v objektu záleží na umístění kanalizačního vozidla a na jeho vzdálenosti od objektu, v každém případě musí být spojení uvedených pracovníků zabezpečeno, třeba i použitím optických signálů nebo pomocí telekomunikačních prostředků, - po naplnění cisterny (kontrola vodoznaku) se zastaví chod vývěvy, na vozidle se uzavře sací potrubí, sací potrubí se odpojí od cisterny a kal se odveze na určené vypouštěcí místo v prostoru ČOV , - po příjezdu vyprázdněné cisterny nazpět se na ni opět napojí sací potrubí a cyklus se opakuje až do úplného vyprázdnění objektu, - v průběhu čištění se postupně oplachují tlakovou vodou již vyčištěné stěny a dno objektů směrem k místu sání, výhodně lze použít tlakovou vodní pistoli v případě použití vysokotlaké proplachovací soupravy, - dle potřeby a dle požadavku provozovatele se pročistí přítok do jímky a odtok vysokotlakou proplachovací soupravou, - následuje rozebrání sacího potrubí, uložení jednotlivých savic na vozidlo, uložení nářadí, vyčištění okolí jímky i sacího vozu, - po ukončení práce se pracoviště uklidí, vytěžený kal, který nebyl doposud odvezen na vypouštěcí, místo v areálu odveze a pracovní skupina se přemístí na další pracoviště nebo se po ukončení pracovní směny se vrací na pracovní základnu, kde provede předepsanou údržbu vozidla. Na závěr provedou pracovníci hygienickou očistu, - zcela analogicky se čistí akumulační mokré jímky na ČS odpadních vod. B. Čištění uzavřených nádrží, kanálů a jímek Pracovní skupina: min. 4 – 5 (2+2, lépe 2+3 a více) pracovníků dle prostorových možností objektu (potřebný počet závisí na velikosti objektu, na stupni zanešení, na počtu disponibilních kanalizačních vozidel a na možnosti příjezdu vozidel k objektu) Základní vybavení, Vybavení skupiny pro sestup/výstup do/ze stokové sítě, Nářadí, Pracovní a dopravní prostředky - jsou stejné, jako v případě čištění otevřených nádrží. ## Vlastní pracovní postup - Provozovatel ČOV nebo ČS musí předem připravit objekt k čištění, odstavit jej z provozu, vyčerpat vodní obsah čerpadly (která jsou součástí technologického zařízení ČOV, ale která již nejsou schopna zbývající hustý kal z objektu vyčerpat), uvolnit prostor v blízkosti objektu pro umístění speciálních kanalizačních vozidel, zajistit bezpečný přístup na dno objektu a dle potřeby v konkrétních případech zabezpečit objekt proti přístupu nepovolaných osob, - před výjezdem na základně kanalizačního střediska závodu sítě – převzetí pracovního úkolu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, přístrojů, kontrola vybavení pracovního kolektivu OOPP, - odjezd, cesta na pracoviště, převzetí objektu od provozovatele, - v rámci předání objektu k čištění pracovníkům kanalizačního střediska musí zástupce příslušného provozu ČOV nebo ČS seznámit pracovníky určené k provedení čištění se zásadami BOZP platnými v areálu ČOV nebo ČS, v čištěném objektu a v jeho blízkosti, - vstup do uzavřených objektů vodní a kalové jímky ČOV a do jímek ČS je možný zpravidla poklopy (většinou jde o čtvercové poklopy spíše větších rozměrů) ve stropě objektů, výjimečně uzavíratelnými průlezy ve stěně objektu. Pro vstup a výstup zde platí stejná pravidla jako v případě stokové sítě (otevření poklopů, zjištění kvality ovzduší detektorem plynů, sestup do objektu pracovníka se zavěšeným detektorem, atd.). Na rozdíl od stokové sítě se k sestupu a výstupu používají jak stupadla (vidlicová, žebříková), tak i stabilní žebříky nebo žebříky skládací a přenosné. V některých případech lze použít trojnožku, v jiných pouze soupravu ASAP nebo speciální lanovou techniku, - zvláštním případem je čištění vyhnívacích nádrží a zahušťovacích nádrží kalového hospodářství ÚČOV, do kterých je možný vstup pouze vodorovným kruhovým průlezem. Zde se nejedná o riziko pádu nad volnou hloubkou, ale o riziko uklouznutí po šikmé stěně dna nádrže a pádu do vrstvy kalu, mocné až několik metrů. Těmto rizikům se proto musí přizpůsobit i způsob zajištění osob vstupujících do těchto nádrží. Zajištění spočívá v trvalém připnutí prsního úvazu k zajišťovacímu lanu upevněnému k pevnému bodu vně nádrže a k průběžnému sluchovému nebo optickému kontaktu s pracovníky uvnitř nádrže, - větrání vyhnívacích a zahušťovacích nádrží se provádí otevřením průlezu a také poklopu ve vrchlíku nádrže na dobu alespoň 12 hodin, to je 12 hodin od vyčerpání nádrže a otevření obou otvorů až do zahájení procesu čištění, - vlastní čištění se zahájí zapnutím vývěvy sacího vozu po zasunutí sacího potrubí smontovaného z jednotlivých savic na potřebnou délku do nádrže vodorovným průlezem a ponořením jeho konce do vrstvy kalu. Kontrolu lze provádět pomocí reflektoru z poklopu ve vrchlíku nádrže, - nařeďování kalu lze provádět přítokem tlakové vody z hadice zasunuté do nádrže průlezem, - po vyčerpání kalu se na šikmé dno nádrže umístí skládací žebřík, po kterém sestoupí dva pracovníci až na kuželové dno a tlakovou vodou provedou dočištění nádrže. Pokud sací vůz není schopen vyvinout potřebný podtlak z důvodu délky smontovaného sacího potrubí, musí se do nádrže spustit přenosné ponorné kalové čerpadlo a jeho výtlak protáhnout průlezem z nádrže, - následuje rozebrání sacího potrubí, uložení jednotlivých savic na vozidlo, uložení nářadí, vyčištění okolí jímky i sacího vozu, - po ukončení práce se pracoviště uklidí, vytěžený kal, který nebyl doposud odvezen na vypouštěcí, místo v areálu se odveze a pracovní skupina se přemístí na další pracoviště nebo se po ukončení pracovní směny se vrací na pracovní základnu, kde provede předepsanou údržbu vozidla. Na závěr provedou pracovníci hygienickou očistu. Konkrétní pravidla BOZP - V jímkách a v objektech, které nebyly delší dobu otevřeny, existuje riziko přítomnosti kalového plynu, který po smísení se vzduchem v určitém poměru vytváří výbušnou směs. Je proto nezbytné dodržovat předepsanou dobu přirozeného odvětrání jímky a zjištění stavu ovzduší v jímce pomocí detektoru, a to i přesto, že se nepředpokládá vstup pracovníků do jímky. - Obdobně je třeba postupovat při čerpání jímek obsahujících příměsi těkavých látek na bázi aromatických uhlovodíků (benzin, ředidla, různé čistící látky apod.), jejichž páry jsou hořlavé, omamné a nedýchatelné. - Pro sestup pracovníků do otevřených jímek a nádrží vodní i kalové jímky se zpravidla používají vysouvací žebříky z lehkých slitin, jejichž dostatečný počet umožňuje zapojit do čištění otevřeného objektu více pracovníků. Tyto žebříky je však třeba upevnit tak, aby nemohlo dojít k jejich uklouznutí na dně nádrže nebo k převrácení při sestupu či výstupu pracovníků. Platí obecné pravidlo, že na žebříku může být při sestupu a výstupu pouze jedna osoba. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Vybavení pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála)..Lopaty, hrabla, košťata,hadice min.20m s koncovkami pro napojení na zdroj vody Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. - detekční přístroj plynů v ovzduší - baterka - rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice - žebřík pro vstup - mobilní telefon - lékárnička |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ručně na přepravním zařízení - kolečku - odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů - sací(fekální) vůz s příslušenstvím nebo kombinovaná čístící souprava nebo souprava s reciklací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. - v případě potřeby dýchací přístroje - dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. - pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vypnutá média – elektřina - označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - řeší se dle havarijního plánu objektu - v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor - okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska - v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. - posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec - v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rizika při čištění jímek , nádrží a kanálů Druh rizika Stupeň rizika Podzemní objekty stokové sítě a jímky - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou, uklouznutí, naražení, proříznutí a riziko pádu ze žebříku 5 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny 7 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných toxických a výbušných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 5 - riziko výbuchu – bioplyn, metan 8 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení 2 - riziko z nedostatečného vymezení pracovního prostoru (zábrany – kužele, vozidlo, značka)…………………………………………………………….2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |  | podpis |  |  |  |  |  |
| Seznámení provedl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  | pracovní zařazení |  |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mistr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  | datum a čas |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
| Seznámení provedl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  | pracovní zařazení |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vedoucí práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |