

## *O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O*

# pracovní postup

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Název pracovního**  **postupu** | | | | | | | **Demontáž elektromotoru čerpadel** | | | | | | | | | |
| **2. Specifikace pracoviště** | | | | | | | **Čerpací stanice vody** | | | | | | | | | |
| **3. Evidenční číslo** |  | | | | | | **4. Datum zpracování** | | | | | | x/2012 | | | |
| **5. Zpracovatel** | jméno a příjmení | | | | | | | | | | | | podpis | | | |
| Fr. Pekař | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **6. Rizika a opatření** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | | | | | | | | | řeší | | | | | | |
|  | OOPP | | | technická | | | | | organizační | právní  předpis | | | | technická  norma,  předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| Úraz elektrickým proudem |  | | | Vypnutí obvodu motoru | | | | | Školení,  kontroly |  | | | |  | Směrnice OOPP |  |
| Nebezpečí pádu břemene | Pracovní oděv,obuv,kožené rukavice, ochranná přílba | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |  |
| **7. Stanovení zodpovědností** | | | | | | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance | | | | | | | | | | |
| pověřený vedoucí práce – pan ………………………. | | | | | | | | | | |
| **8. Doba provádění prací** | | | | | | četnost | | | | | | časová náročnost | | | | |
| Podle potřeby | | | | | | Podle potřeby | | | | |
| **9. Požadavky na pracovníky** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| počet | | odborná způsobilost | | | | | | | | | | zdravotní způsobilost | | | | |
| Podle velikosti el. motoru  1 a více | | Vyhl.50/1978 Sb.,od § 6 a výše | | | | | | | | | | Práce s el. zařízením, břemena | | | | |
| **10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Při vypnutí přívodu el.energie k el. motoru | * Informovat o vypnutí ostatní pracovníky na dotčeném pracovišti * Vyvěsit bezpečnostní tabulku NEZAPÍNEJ NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příkaz k práci | * Pokud je určen vedoucí práce, stanoví ho písemně vedoucí zaměstnanec * Provozní deník, dispečink * a) prokazatelné seznámení pracovníků s prováděnou činností,   s pracovním postupem a hrozícími riziky  b) informovat o ukončení prací pracovníky na dotčeném pracovišti  a vedoucího zaměstnance | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zápisy do deníků | * Provozní deník pracoviště – zahájení práce, ukončení práce, zajištění pracoviště | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ostatní |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Popis prováděných pracovních činností** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. v el.rozvaděči, nebo deblokační skříni vypnout obvod přívodu el. proudu k el. motoru  2. odšroubovat víčko svorkovnice motoru  3. zkontrolovat změřením o vypnutém obvodu  4. odšroubovat připojené přívodní vodiče ve svorkovnici  5. povolit kabelovou průchodku  6. vysunout přívodní kabel ze svorkovnice  7. zaizolovat volné holé části odpojeného kabelu  8. zpětně přišroubovat víčko svorkovnice  9. odšroubovat uchycení el.motoru  10.vysunout el. motor ze spojení s čerpadlem  11.sejmout elektromotor z příruby  12.odvoz elektromotoru ( do opravy ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Vybavení pracoviště** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ochranné pracovní prostředky dle vyhodnocených rizik 2. přenosná montážní brašna, 3. montážní vozík vybavený nářadím 4. elektro nářadí | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. Způsob dopravy a vykládky materiálu** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. podle velikosti el. motoru – závěsné zařízení k ručnímu přenesení el.motoru, nebo  závěsné zvedací zařízení u velkých el.motorů  2. Odvoz spáleného nebo nefunkčního el. motoru do dílny nebo do opravy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15. Druh a způsob zajištění pracovníků** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * vybavení OOPP dle směrnice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * mistr ..………………………………………………………….. * vedoucí práce …………………………………………………………….. * pracovníci pověření prací ……………………………………………………………..   ……………………………………………………………..  ……………………………………………………………..  …………………………………………………………….. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * nejsou zvláštní požadavky | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tísňové volání (IZS) 112 Toxikologické středisko 224 919 293**  **Hasiči 150 224 915 402**  **Záchranná služba 155 Záchranná báňská služba**  **Policie 158 Asistenční služby**  **Poruchy elektrárny**  **Poruchy plynárny**  **Poruchy vodárny**  **Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr**  **vedoucí** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20. Ostatní požadavky** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jméno a příjmení | | | | | | | | datum | | | podpis | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| Seznámení provedl | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jméno a příjmení | | | pracovní zařazení | | | | | | | | podpis | | | | | |
|  | | | mistr | | | | | | | |  | | | | | |
| **22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jméno a příjmení | | | | | datum a čas | | | | | | | podpis | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Seznámení provedl | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jméno a příjmení | | | | | pracovní zařazení | | | | | | | podpis | | | | |
|  | | | | | vedoucí práce | | | | | | |  | | | | |