## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu |  |  |  |  |  |  | # Čištění stoky průlezné pomocí aparátu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště |  |  |  |  |  |  | Stokové sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Evidenční číslo | xx/2009 |  |  |  |  |  | 4. Datum zpracování |  |  |  |  |  | XX.2010 |  |  |  |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |
| 6. Rizika a opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření |  |  |  |  |  |  |  |  | řeší |  |  |  |  |  |  |
|  | OOPP |  |  | technická |  |  |  |  | organizační | právní předpis |  |  |  | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  |  |  |  |  |  |  | 262/2006 Sb. |  |  |  |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  |  |  | detekce plynů |  |  |  |  | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano |  |  | místa úchytu – (vypsat) |  |  |  |  | jistit | 362/2005 Sb. |  |  |  |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností |  |  |  |  |  | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Doba provádění prací |  |  |  |  |  | četnost |  |  |  |  |  | časová náročnost |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dle potřeby, min. 1x denně |  |  |  |  |  | 2 hodiny |  |  |  |  |
| 9. Požadavky na pracovníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet |  | odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zdravotní způsobilost |  |  |  |  |
| 4 osoby |  | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |  |  |  |  |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vypnutí médií | - přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zápisy do deníků | - provozní deník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| příkazy k práci | - v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| povolení | bez zvláštních povolení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | - v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz - na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ - zajištění ovládání armatur v rozvaděči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Před výjezdem na základně – převzetí pracovního příkazu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, kontrola vybavení pracovní čety OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení, - cesta na pracoviště, zajištění pracoviště a instalace předepsaného dopravního značení (typové nebo individuálně zpracované a schválené) postupné otevření šachet celého úseku, - kontrola nezávadnosti ovzduší stoky detekčním přístrojem: - zapnutí přístroje - proběhnutí testu přístroje - kontrola funkce - spuštění přístroje až ke dnu šachty (nad hladinu OV) - měřit detektorem minimálně 3 minuty, - vyčištění vstupních šachet celého úseku určeného k čištění, čištění košů na smetí, - sestup dvou pracovníků do stoky při dodržení dílčího pracovního úkonu č. 1., - spuštění okovů, nakládání kalu lopatami do okovu ve vstupní šachtě, po naplnění okovu jej 2 další pracovníci pomocí rumpálu vytahují na povrch a nakládají na korbu připraveného vozidla. K těžení kalu ze vstupní šachty lze použít i prostředky mechanické nebo pneumatické vertikální dopravy ( jeřábkový vůz, vrátek s elektrocentrálou, sací kanalizační cisternové vozidlo, kombinovanou čistící soupravu apod.), - po vyčištění stoky ve vstupní šachtě a dalších 3 m směrem po a proti toku je stoka připravena pro spuštění vlastního aparátu, - do stoky se spustí jednotlivé díly aparátu v tomto pořadí: koza s vodícími kolečky, lavice, brzdy, štít a křídla. V uvolněném prostoru stoky pod vstupem se aparát sestaví, připraví do výchozí polohy a zabrzdí. Štít musí být opatřen dobře fungující brzdou, - před uvedením aparátu do pohybu se provede kontrola úseku stoky minimálně k šachtě následující, není-li v cestě nějaká překážka (přesazená odbočka apod.), kterou by bylo nutno před spuštěním aparátu odstranit, - potom pracovník, který obsluhuje aparát, uzavře otvory v jeho čele tak, aby se před čelem vystavil potřebný sloupec vody a potom uvolní brzdy, - rychlost pohybu aparátu se řídí otevíráním a přivíráním průtokových okének, které se musí neustále čistit od zachycených splavenin, - po zjištění, že aparát „zajel“ do stoky uzavřou pracovníci na povrchu poklop vstupní šachty a přemístí se s veškerým nářadím k další vstupní šachtě, provedou opět zajištění pracoviště, otevřou poklop šachty a připraví se k těžení kalu, - pracovníci ve stoce se rozdělí tak, že jeden zajišťuje pracovní funkci aparátu a druhý přejde k další šachtě a začne nakládat připlavovaný kal do okovu, případně manipuluje savicí pneumatické dopravy materiálu, - rovnoměrné připlavování kalu se řídí přibrzďováním nebo úplným zastavením pohybu aparátu; úplného zastavení aparátu se dosáhne pomocí patkových brzd, které se rozpínacím šroubem opřou do stěn stoky, - po ukončení práce na úseku mezi dvěma vstupními šachtami se aparát připraví k překonání objektu vstupní šachty tak, že se zastaví těsně před šachtou. Následující část stoky před aparátem se vyčistí od kalu v délce 3 m, - překonání objektu vstupní šachty, která byla vyčištěna, se provede za zvýšené opatrnosti tak, aby se aparát nezasekl nebo nekřížil; rychlost jeho pohybu je třeba přizpůsobit rychlosti proudu odpadní vody, - při a po překonání objektu vstupní šachty (případně spojné komory apod.) se pracovní postup opakuje jako v úseku předchozím, včetně kontroly celého úseku před překonáním vstupní šachty z hlediska odstranění překážek, - při přerušení práce je vždy nutné aparát zabrzdit, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému samovolnému pohybu, - ve stoce lze aparát nechat do dalšího dne jen v případě, pokud je bezpečně zjištěno, že nemůže jeho pohybem dojít k havárii na stokové síti, - v případě potřeby se provádí regulace průtoku odpadní vody v daném úseku stoky převáděním průtoku do jiné stoky nebo odlehčením, - po ukončení práce (ukončení směny) se na povrchu provede úklid a vyčištění pracoviště, všechno nářadí a mechanizmy se odvezou na pracovní základnu, kde se očistí a ošetří, vytěžený kal se odveze na určenou skládku nebo meziskládku, - skupina pracovníků se vrátí na základnu, kde provede důsledné očištění použitého nářadí a mechanizmů a osobní hygienu Konkrétní pravidla BOZ - pokud je štít aparátu v provozu, nesmí se přelézat - činnost osob v podzemí musí zajišťovat 2 pracovníci na povrchu - ve stoce se nesmí zdržovat jen jeden pracovník - při těžení kalu vstupní šachtou a při transportu jednotlivých dílů aparátu musí být pracovníci v podzemí ukryti ve stoce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Vybavení pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - detekční přístroj plynů v ovzduší - baterka - rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice - žebřík pro vstup - mobilní telefon - lékárnička |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ručně na přepravním zařízení - kolečku - odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů - Elektrocentrála - Jeřábkový vůz( pro montáž a demontáž aparátu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. - v případě potřeby dýchací přístroje - dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. - pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vypnutá média – elektřina - označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - řeší se dle havarijního plánu objektu - v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor - okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska - v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. - posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec - v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rizika při čištění stoky Druh rizika Stupeň rizika Vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou, uklouznutí, naražení, proříznutí 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných toxických a výbušných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 - riziko udušení 7 - riziko výbuchu – bioplyn, metan 7 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny 5 Trubní stoky, průlezné stoky, průchozí stoky - riziko pádu, uklouznutí, naražení 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli 5 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů 5 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |  | podpis |  |  |  |  |  |
| Seznámení provedl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  | pracovní zařazení |  |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mistr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  | datum a čas |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
| Seznámení provedl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  | pracovní zařazení |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vedoucí práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |